# 旋转设备电流与振动信号采集分析软件需求

## 1 项目概述

### 1.1 软件定位

针对旋转设备（如电机 、轴承 、泵体等）的状态监测，实现电流（通用）信号与振动信号的实时采集 、滤波处理 、包络计算 、异常报警及历史数据管理，为设备故障预警与维护提供数据支撑。

### 1.2 核心目标

1. 支持多通道信号采集（通用通道≥2 路，振动通道≥2 路）；

2. 通用信号超限 1S（可设置） 后触发独立报警，振动信号通过通用信号阈值触发包络计算，超限比例达标后报警；

3. 实时显示信号曲线与设备状态，支持历史曲线查询 、数据导出；

4. 所有参数可配置（如滤波方式 、阈值 、采集频率） ，适配不同型号旋转设备。

## 2 功能模块需求（按开发优先级排序）

### 2.1 通道设置模块（基础配置层 ，开发优先级： 1）

#### 2.1.1 界面需求

•   布局：左侧 “通道配置表格”+ 右侧 “辅助参数面板” ，顶部 “保存 / 重置” 按钮；

•   表格列：通道号 、启用（开关）、通道名称 、通道类型（下拉：通用/ 振动） 、单位（下拉） 、频率 (Hz) 、系数 、偏移 、灵敏度；

•   右侧面板：根据选中通道类型动态显示参数（振动通道显示 “动平衡参数” ，通用通道显示 “报警参数”）。

#### 2.1.2 参数需求

| 通道类型 | 参数名称 | 配置要求 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用通道 | 通道名称 | 字符≤20 ，支持中英文 / 数字/下划线 | 主电机电流 1 |
|  | 单位 | 下拉选项：A 、KW（适配通用信号类型） | A |
|  | 采集频率 | 范围 1~1000Hz，整数输入，需与硬件匹配 | 30Hz |
|  | 系数 / 偏移 | 信号校准公式：实际值 = 原始值 × 系数 + 偏移，系数 0.001~1000.0（3 位小数） | 系数 1.000，偏移 0 |

|  | 通用报警阈值 | 范围与单位一致（如 0~500A） ，1 位小数，触发超限 1S（可设置） 报警 | 50A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 报警延迟 | 固定 1S（不可修改，界面标注“超限 1S 后报警”） | - |
| 振动通道 | 通道名称 | 字符≤20 ，支持中英文 / 数字/下划线 | 轴承振动 CH1 |
|  | 单位 | 下拉选项：位移 (μm) 、速度(mm/s) 、加速度 (m/s²) | mm/s |
|  | 采集频率 | 范围 10~5000Hz，需满足奈奎斯特定理 (≥2 倍振动最高频 率） | 1000Hz |
|  | 系数 / 偏移 | 同通用通道，适配振动传感器输出特性 | 系数 0.500，偏移 0.1 |
|  | 灵敏度 | 振动传感器灵敏度（如 mV/μm） ，范围 0.1~100（2位小数） | 20.0mV/μm |
|  | 动平衡建议值 | 设备正常动平衡参考阈值，范围 0.1~100（1 位小数） | 0.04μm rms |
|  | 动平衡报警值 | 动平衡超限报警阈值，需大于建议值 | 0.08μm rms |

#### 2.1.3 交互逻辑

1. 勾选 “启用” 开关后，对应通道参数可编辑；未勾选时参数灰色不可用；

2. 切换 “通道类型” 时 ，右侧面板参数自动切换（如选 “振动” 则显示动平衡参数，隐藏通用报警参数）；

3. 点击 “保存” 按钮时，校验参数合法性（如频率非负 、报警值 > 建议值） ，校验通过后存储至配置文件。

### 2.2 采集设置（修整参数）模块（参数控制层 ，开发优先级 ：2）

#### 2.2.1 界面需求

•   布局：左侧 “参数输入区”（分组排列）+ 中间 “ 系统状态灯”+ 右侧 “参数说明”；

•   分组：周期与通道 、滤波设置 、阈值设置 、包络线设置；

•   状态灯：垂直排列，显示 “正常（绿）/ 触发中（黄）/ 报警（红）”,   下方标注状态文本。

2.2.2 参数需求

| 分组名称 | 参数名称 | 配置要求 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周期与通道 | 修整最小循环时长 | 包络线时间长度，范围 1~3600s（整数） ，控制包络计算周期 | 400s |
|  | 振动通道选择 | 下拉选择已启用的振动通道（关联通道设置模块） | 2（轴承振动 CH1） |
|  | 通用通道选择 | 下拉选择已启用的通用通道 （关联通道设置模块，用于触发振动包络） | 1（主电机电流 1） |
| 滤波设置 | 滤波方式 | 下拉选项：不滤波 / 平滑滤波/转速滤波（带通） | 转速滤波 |
|  | 转速 (RPM) | 仅转速滤波时显示，范围 100~100000（整数） ，用于计算中心频率 | 895RPM |
|  | 周期倍数 | 平滑滤波用，范围 0~100（整数），数据量 = 周期倍数 + 1 ，值越大曲线越平滑 | 20 |
|  | 滑动平均 | 平滑滤波用，范围 0~10（整数），窗口大小 = 滑动平均 + 1 ，值越大失真风险越高 | 10 |
| 阈值设置 | 通用阈值 | 通用信号触发振动包络的阈 值 ，范围与通用通道单位一致 | 0A |
|  | 阈值时间 | 通用信号达到阈值后，延迟触发包络的时长，范围 0.1~10s （1 位小数） | 0.5s |
|  | 报警阈值 | 振动峰峰值超出包络线的时间占比，范围 0%~100%（整 数），达标触发报警 | 10% |
| 包络线设置 | 包络线上限/ 下限 | 相对于基准值的范围，整数百分比，控制包络线边界 | 上限 20%，下限 10% |
|  | 包络线文件选择 | 支持导入自定义包络线文件 （格式 CSV） ，用于特定曲线 #### 包络场景 | D:\ 包络线 1.csv |

2. 点击 “应用参数” 按钮时，实时更新采集逻辑（无需重启软件），状态灯同步显示 “参数生效” 提示；

3. 导入包络线文件时，校验文件格式（需含 “ 时间戳 - 包络值” 列），校验失败弹出错误提示。

### 2.3 主画面显示模块（交互展示层， 开发优先级 ：3）

#### 2.3.1 界面需求

•   布局：顶部 “状态栏”+ 主体 “ 曲线显示区”（上通用信号 / 下振动信号）+ 底部 “操作栏”；

•   弹窗：通用/ 振动报警时弹出居中弹窗，含报警详情与 “确认 / 查看曲线” 按钮。

#### 2.3.2 显示需求

| 显示区域 | 内容要求 | 交互功能 |
| --- | --- | --- |
| 状态栏 | 左侧： 当前时间（精确到秒）；右侧 ：系统状态（绿色 “正常”/ 红色 “报警”，闪烁） | 点击状态文本，弹出当前所有报警简要列表 |
| 通用信号曲线 | 标题：“修整监控 - 通用信号（通道名）”；X 轴：时间 (s)（可调） ，Y轴：信号值（单位）； 曲线：蓝色实时曲线 + 橙色虚线（报警阈值）+红色△（报警触发点） |  |
| 振动曲线 | 标题：“修整轮廓 - 振动通道（通道名）”；X 轴：默认 100S（可 调）； 曲线：绿色峰峰值曲线 + 红色上包络线 + 蓝色下包络线 | 同通用曲线交互；可勾选图例隐藏/显示某条曲线 |
| 数据面板 | 转速（大号字体）单位μm 、动平衡柱状图（绿 = 正常/ 黄 = 预警 / 红 = 报警） 、报警状态（红色文本 +闪烁！） | 点击动平衡柱状图，弹出详细动平衡数据（实时值 / 建议值 / 报警值） |
| 操作栏 | 左侧：开始 / 停止采集（绿 / 红按钮）、； 中间：修整循环计数 （SP1/SP2）+ 计数清零；右侧： 报警复位 | 开始采集，保存曲线 振动处理后数据与通用信号值” ， 自动按 “ 时间 - 通道名.csv” 命名；报警时 “报警复位” 变红可点击，复位后状态恢复正常 振动开始包络后存储包络曲 线 ，振动数据，与上面两个信号分开 |
| 报警弹窗 | 标题：“通用信号超限报警”/“振动包络报警” ； 内容：通道名 、当前值、阈值 、超限时长 | 点击 “查看曲线” ，跳转至该通道历史曲线界面并定位报警时段；点击 “确认” 关闭弹窗 （试试看能不能做到） |

#### 2.3.3 报警逻辑

1. 通用信号报警：实时监测信号值→≥通用报警阈值→开始计时→持续≥1S→触发报警（状态栏变红闪烁 + 弹窗 + 蜂鸣，蜂鸣可手动关闭）；

2. 振动包络报警：通用信号≥通用阈值且持续≥阈值时间→触发包络计算→统计超限时间占比（超限时间/ 循环时长）→≥报警阈值→触发报警；

3. 双报警： 同时满足通用 + 振动报警条件时，弹窗合并显示两类报警，状态栏快速闪烁（2 次 / 秒）。

### 2.4 报警记录与曲线查看模块（数据管理层， 开发优先级 ：4）

#### 2.4.1 界面需求

•   布局：顶部 “功能按钮”（刷新 / 导出 Excel）+ 上半区 “报警列表”+ 下半区 “ 曲线查看区”；

•   列表：按时间倒序排列，含报警时间 、类型 、通道 、触发条件 、时长；

•   曲线区：左侧 “通道/ 时间选择”+ 右侧 “ 曲线显示 + 导出按钮”。

#### 2.4.2 功能需求

| 功能名称 | 需求描述 | 格式 / 规则 |
| --- | --- | --- |
| 报警列表 | 支持筛选（报警类型：全部 / 通用/振动 / 双报警；时间范围： 日期选择器）；支持编辑处理状态与备注 | 备注：字符≤500，支持中英文；筛选后列表实时刷新，无数据时显示“无匹配报警” |
| 历史曲线查询 | 支持选择通道（通用/ 振动） 、时间范围（最大近 1 年）、筛选 “包含报警” 时段；支持多曲线对比（不同通道 / 不同时段） | 时间范围精确到秒；对比曲线用不同颜色区分，图例标注 “通道名 - 时间” |
| 数据导出 | 支持导出报警列表（Excel） 、历史曲线数据（CSV） 、 曲线截图 （PNG）；支持批量导出（勾选多条记录→压缩为ZIP） | CSV 含 “ 时间戳 、信号值 、是否超限 、是否报警” ；Excel 含列表所有字段 + 备注 |

## 3 核心算法需求（技术支撑层）

### 3.1 峰峰值计算算法

1. 输入：振动原始信号（采样频率 f，采样时长 T = 修整最小循环时长）；

2. 分窗：按 “周期倍数” 划分时间窗，窗口数 = 周期倍数 + 1 ，窗口时长 = T/(周期倍数 + 1)；

3. 计算：每个窗口内取信号最大值（Max）与最小值（Min） ，峰峰值 = Max-Min；

4. 输出：峰峰值数据序列（用于生成振动峰峰值曲线）。

### 3.2 滤波算法

| 滤波方式 | 实现逻辑 | 参数关联 |
| --- | --- | --- |
| 不滤波 | 直接输出振动原始信号，不做处理 | 无关联参数 |
| 平滑滤波 | 采用滑动平均算法：窗口内数据求和 / 窗口大小（窗口大小 = 滑动平均 + 1） ；对峰峰值曲线平滑处理 | 关联 “滑动平均”“周期倍数”（周期倍数决定数据点数量） |
| 转速滤波 | 1. 计算中心频率：f0 = 转速 (RPM)/60；2. 确定带通范围： f0×(1± 滤波范围 %)；3. 采用 IIR 滤波器，保留带通范围内信号 | 关联 “转速 (RPM)”“滤波范围”（滤波范围在采集设置界面隐含，通过转速精度控制） |

### 3.3 包络线生成算法

1. 输入：峰峰值数据序列（N 个点，N = 周期倍数 + 1）；

2. 提取极值：遍历序列，提取所有局部最大值（上包络点）与局部最小值（下包络点）；

3. 插值拟合：采用三次样条插值，连接极值点形成连续的上包络线（红）与下包络线（蓝）；

4. 输出：与峰峰值曲线时间轴对齐的包络线数据。

### 3.4 报警触发判断算法（流程图）

graph TD A[实时采集通用信号] --> B{通用信号≥通用报警阈值？} B--否-->A B--是-->C[开始计时] C-->D{持续时间≥1S？} D--否-->C D--是-->E[触发通用报警：弹窗+闪烁+蜂鸣] A-->F{通用信号≥通用阈值？} F--否-->A F--是-->G[开始计时] G-->H{持续时间≥阈值时间？} H--否-->A

H--是-->I[采集振动信号，计算峰峰值] I-->J[生成振动包络线] J-->K{超限时间占比≥报警阈值？} K--是-->L[触发振动报警：弹窗+ 闪烁+蜂鸣] K--否-->I

## 4 数据存储需求

### 4.1 存储内容与格式

| 数据类型 | 存储内容 | 格式 | 存储路径 | 生命周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置数据 | 通道参数 、采集参数 、UI 布局设置 | INI/JSON | 软件安装目录 \Config\config.ini | 永久（除非手动修改） |
| 实时数据 | 通用信号（时间戳 +数值） 、振动信号 （时间戳 + 原始值 +峰峰值） | 内存缓存 + CSV | 软件安装目录 \RealData\年份 \ 月份 \ | 30 天（自动清理） |
| 报警数据 | 报警记录（时间 、类型 、通道等） 、报警时段原始数据 、现场照片 | SQLite+CSV+JPG | 软件安装目录 \AlarmData\ | 1 年（手动清理） |
| 历史曲线 | 导出的曲线数据 、截图 | CSV+PNG | 自定义路径（默认软件安装目录 \Export\） | 永久（用户控制） |

### 4.2 性能要求

1. 实时数据写入延迟≤100ms；

2. 历史曲线查询（1 小时数据）加载时间≤3 秒；

3. 报警记录存储容量支持≥10 万条（SQLite 数据库）。

## 5 UI 设计规范（视觉交互层）

### 5.1 颜色方案

| 元素类型 | 正常状态 | 预警状态 | 报警状态 | 背景色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文本 | 黑色（#333333） | 橙色（#ff8c00） | 红色（#dc3545） | - |

| 按钮 | 蓝色（#007bff） | 黄色（#ffc107） | 红色（#dc3545） | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态灯 | 绿色（#28a745） | 黄色（#ffc107） | 红色（#dc3545） | - |
| 面板 / 表格 | - | - | - | 白色（#ffffff） |
| 主界面 | - | - | - | 浅灰色（#f8f9fa） |

### 5.2 字体规范

•   全局字体：微软雅黑；

•   标题：16px，加粗；

•   正文 / 参数：14px，常规；

•   说明文本 / 备注：12px，灰色（#6c757d）。

### 5.3 交互反馈

1. 按钮：hover 时颜色加深（如蓝色→#0056b3） ，点击时添加阴影效果；

2.  曲线： 鼠标悬浮显示 tooltip（白色背景，黑色边框，12px 字体）；

3. 报警：图标闪烁频率 1 次 / 秒（通用/ 振动报警）、2 次 / 秒（双报警） ，蜂鸣频率 1 次 / 秒（可手动关闭）；

4. 加载：数据加载时显示 “加载中...” 动画（旋转圆圈，蓝色），加载失败显示 “加载失败，请重试”。

## 6 开发约束与依赖

### 6.1 硬件依赖

1. 信号采集模块：支持模拟量输入（通用信号 0~10V/4~20mA，振动信号 0~5V）；

2. 通信接口：支持 RS485/Ethernet，数据传输速率≥115200bps；

3. 存储硬件：支持≥10GB 空闲空间（用于数据存储）。